检测端热电阻输入

双通道隔离式安全栅

使用说明书

☞ 性能简介

将来自危险区的热电阻信号，经隔离转换为电流/电压信号输出到安全区。

输入端、输出端及电源端三端隔离，具有在线故障自诊断等功能，是智能化的安全栅产品。可选配本公司专用的手持式编程器修改参数或校准（详见《编程器使用说明》）。

☞ 技术参数

- 防爆标志：

[Ex ia Ga]ⅡC

- 危险区允许输入信号：

二线制、三线制热电阻（Pt100、Cu50、Cu100、BA1、BA2等）

信号类型和量程在订货时确定，详见产品标签；

- 引线电阻：

≤20Ω/线

- 可向安全区输出信号：

电流信号：0(4)mA～20mA；	0mA～10mA；

电压信号：0(1)V～5V；		0V～10V；

如需其它特殊信号类型请订制，详见产品标签；

- 负载能力：

电流：0(4)mA~20mA：≤350Ω；0mA~10mA：≤700Ω；

电压：0(1)V～5V：≥1MΩ；	 0V～10V：≥2MΩ；

如有其它负载需求请特殊订制，详见产品标签；

- 隔离传输准确度：

±0.2%F•S（25℃±2℃）

- 响应时间：

< 2s

- 温度漂移：

50ppm/℃（典型值）

- 介电强度：

≥2500V AC（输入/输出/电源之间，漏电流1mA，测试时间1分钟）

- 绝缘电阻：

≥100MΩ（输入/输出/电源之间）

□	电磁兼容：

EMC符合IEC61000—4

- 国家防爆电气产品质量监督检验中心（CQST）认证参数：

Um=250V AC/DC

9、11端子间，10、11端子间；13、15端子间，14、15端子间：

Uo=10.5V，Io=110.5mA，Po=290mW

ⅡC			ⅡB			ⅡA

Co		1.7µF		11.8µF		52.5µF

Lo		2.0mH		8.1mH		16.0mH

□   供电电源：

直流18～32V（典型值24V DC）

□   满载功耗：

直流24V供电		0.6W

☞ 输入故障时输出状态

□  跟随方式：在用户不特别指明的情况下，无论输入信号出现何种故障状态(开路\短路\反接\超量程)，在满量程范围内输出均跟随输入信号变化，但最大值不超出输出上限的110%(如4mA～20mA输出时，最小输出可为0mA，最大不超过22mA)。

☞ 接线图

☞ 外型尺寸

宽×高×深 (22.5mm×100mm×115mm)

☞ 面板指示灯

- PWR：绿色电源指示灯，仪表正常工作时长亮；

- CH1、CH2：输入信号状态指示灯（红色）。输入信号断路时，相应通道指示灯闪烁；输入信号超量程时，相应通道指示灯长亮。

☞ 使用环境

- 工作中环境温度：

−20℃～+60℃

□	工作中允许相对湿度：

10%RH～90%RH（40℃）

□	工作中允许大气压力：

80kPa～106kPa

- 储运过程中允许环境温度：

−40℃～+80℃

☞ 安装方法

□  35mm导轨式安装，安装时请注意卡位稳定、牢固。

□  请尽可能垂直安装，以利于仪表内部热量散发。

垂直安装示意图

☞	注意事项

安装位置不得有强烈振动，以及来自信号端、电源端及空间的超过IEC61000-4系列中第三类工业现场电磁干扰的强度，并使用环境中不得有对金属、塑料件起严重腐蚀作用的有害物质。

☞ 编程及校准

对本产品编程及校准有两种方式可供选择：

□  现场手持式中文编程器：它可对本仪表进行功能编程及计量校准，大屏幕全中文菜单，功能齐全，操作方便，但价格较高；

□  简易型编程器：单行液晶菜单操作，可在现场对仪表进行功能设置，使用及携带灵活，价格经济；

□  由于本产品采用数字化结构，并采取了环境温度自补偿、零点自动校准等先进技术，因此可长年保证准确度在规定范围内，不需频繁校准。

□  如在现场对智能安全栅编程，则必须将安全栅危险侧连线断开后方可接入编程器操作。

☞ 其它说明

□  本使用说明中的内容如与网站、样本等资料有不符之处，以本说明书为准。

- 如需对本产品进行编程、校准，请选用配套的编程器。